|  | 安装安德里茨软件指导书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文档版本 | 01 |  |  |
|  | 发布日期 | 2019-01-10 |  |  |
|  | 云南保山槟榔江水电开发有限公司 |  |  |  |

目  录

1 前言	1

2 准备工作	1

2.1 简介	1

2.2 虚拟机要求	1

2.3 所需软件	1

3 工程师站安装	2

3.1 安装说明	2

3.2 安装Tool Box	3

3.3 导入Tool Box项目备份	11

3.4 安装SCADA Client	24

3.5 导入SCALA项目备份	29

4 服务器端安装	40

4.1 安装说明	40

5 操作员站安装	41

5.1 安装说明	41

6 附录	42

6.1 XP系统中文环境和英文环境切换	42

6.1.1 当前为中文环境切换为英文环境	42

6.1.2 当前为英文环境切换为中文环境	46

6.2 XP系统修改网卡MAC地址	50

前言

修编人员

| 编 写 人 | 桑 宇 | 日 期 | 2019-01-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审 核 人 |  | 日 期 |  |
| 批 准 人 |  | 日 期 |  |

修订记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 01 (2019-01-10)

第一次正式发布。

准备工作

简介

槟榔江流域，苏家河口与松山河口电厂使用相同版本的安德里茨软件。

本文主要介绍在虚拟机中安装安德里茨软件。在调试电脑借助虚拟机安装Tool Box和SCADA软件，用于学习和测试验证。文中所写安装方法同样适用于原工作站主机的软件重装。

虚拟机要求

| CPU | 双核 |
| --- | --- |
| 内存 | 4G |
| 硬盘 | 80GB |
| 操作系统 | Windows XP (x86)英文版 |

所需软件

| Tool Box | tbii_v410 |
| --- | --- |
| Tool Box 补丁集 | ServicePack&Hotfix 0003（1,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19） |
| SCALA | SCALA64103_PC.iso |
| License文件 | Tool Box和SCALA（含服务器站，操作员站，工程师站） |
| ToolBox项目备份 |  |
| SCALA项目备份 |  |

工程师站安装

安装说明

工程师站运行Tool Box软件和SCADA Client软件，先安装Tool Box，再安装SCADA Client。

安装Tool Box

- 虚拟机是Windows XP英文版，在安装前，检查XP系统的语言环境是否为英文，若不是英文，必须手动切换到英文。附录6.1介绍了语言环境切换方法。

- 运行setup.exe文件，开始安装Tool box。

- 若系统中缺少.Net Framework 3.0，提示安装.Net Framework 3.0，点击“Install”

- 点击“Next”

- 选择“I accept …”，点击“Next”

- 输入用户信息，点“Next”。示例以苏家河口工程师站为例。

- 选择“Standard”，点“Next”。

- 从Tool Box的license文件中，复制输入对应的授权码，点“Next”。

- 采用默认安装路径，点“Next”。

- 点击“Install”，开始安装。

- 等待完成提示。

- 点击“Finish”，完成。

- 继续安装Tool Box补丁集，从上到下，逐个运行。

其中，第一个4_10_0003.EXE安装所需时间较长。4_10_0003.EXE安装结束要求重启系统，重启后，再逐个安装剩余补丁文件。

打开Tool Box的任一工具，点Help，查看已经打上的补丁。

导入Tool Box项目备份

- 导入备份数据时，以苏家河口项目备份为例：

- 打开“Data distribution center”

- 默认用户名和密码是admin和admin

- 在“Import”标签，选择Tool Box项目备份文件路径，点击“OK”

- 在左侧列表中选中第一项，点击“All-->”

- 点击“Start Import”

- 如果Tool box缺少项目所需的固件，提示缺少的固件，需要先更新所需固件，再导入备份数据。

- 更新固件前，XP系统的语言环境必须为“英文”，参照附录6.1的切换方法确认。更新固件，打开“Master data update”

- 选中固件存储的文件夹，点击“OK”

- 等待固件更新完成提示。

- 固件更新后，再打开“Data distribution center”，点击“Start Import”

- 导入完成提示，点击“Yes”

- 数据导入完成后，执行Convert original，才可编辑数据。

- 缺省密码是sat_root

- Convert完成。

- 由于项目中有中文字符，最后，再将XP系统的语言环境切换为中文，参照附录6.1进行操作。

安装SCADA Client

- 双击“Setup.exe”

- 输入用户信息。下面以苏家河工程师站为例：

- 选“Custom”，点击“Next”

- 保留途中红色线框的项，剩余其他项都打×，点“Next”

- 修改项目保存路径，点击“Change”

- 修改到D盘

- 点击“Install”，等待完成提示

- 在弹出的窗口中，如下图，在红色线框处，可先输入任意IP地址，点击“OK”。

- 点击“Yes”，重启系统。

- 软件安装结束，下一步导入项目备份。

导入SCALA项目备份

- 打开“Data Storage Client”

- 如下图，在红色线框处，输入“localhost”，点击“Add”

- 选“Restore”，点击“Next”

- 选项目备份保存的文件夹。以苏家河口备份为例：

- 点“Next”

- 灰色字体的无法勾选，将其余的都勾选上，点“Finish”

- 等待完成提示

- 完成，点击“Close”

- 打开SCALA Settings

- 导入项目备份后，设置已更新为现网的参数。

- 由于项目备份中包含了现网License，导入备份时，也导入了License信息。参照附录6.2的方法修改本机的网卡MAC地址，与License绑定的MAC地址一致。

服务器端安装

安装说明

操作员站安装

安装说明

附录

XP系统中文环境和英文环境切换

当前为中文环境切换为英文环境

- 打开控制面板

- 如下图，点击红色线框处

- 如下图，点击红色线框处

- 如下图，红色线框处“Chinese(PRC)”表示当前语言环境为“中文”。

- 点右侧下拉箭头，选中“English(United States)”，点“OK”，准备切换为英文环境。

- 弹出的窗口中，点“Yes”

- 弹出的窗口中，点“Yes”，重启系统后，完成切换。

当前为英文环境切换为中文环境

- 打开控制面板

- 如下图，点击红色线框处

- 如下图，点击红色线框处

- 如下图，红色线框处“English(United States)”表示当前语言环境为“英文”。

- 点右侧下拉箭头，选中“Chinese(PRC)”，点“OK”，准备切换为英文环境。

- 弹出的窗口中，点“Yes”

- 弹出的窗口中，点“Yes”，重启系统后，完成切换。

XP系统修改网卡MAC地址

- 打开控制面板

- 如下图，点击红色线框处

- 如下图，点击红色线框处

- 在网卡图标，右键点击“Properties”

- 点击“Configure”

- 如下图，在红色线框处输入所需的MAC地址，点击“OK”完成修改。